## berekening P4,i;s
| Vaste waarde voor de vlamhoogte (hv) | 10 | m
| Breedte gevel NEN 6079-compartiment (b) | 40 | m
| Afstand tot observatiepunt (x) | 5 | m
| Bronstraling (jbron) | 45 | kW/m2
| Brandwerendheid en (on)brandbaarheid ontvangende gevel | EIef120/B-D
| Berekende verticale zichtfactor (Fv) | 0.70108 | -
| Berekende warmtestralingsflux (jdoel) | 31.5487 | kW/m2
| Berekende overslagkans (P4,i;s) | 1 | -
disclaimer
De berekening van de overslagkans is gebaseerd op NEN 6079+C1/A1:2018 die in juni 2018 is gepubliceerd door NEN. CBRA bv aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in of ongewenste effecten door gebruik van de berekeningstool.
copyright
Het copyright van de berekeningstool berust bij CBRA bv
NEN 6079:2016+C1/A1:2018 Bepaling overslagkans, P4,i;s
cbra bv | Smidsstraat 5, 8601 WB Sneek | Baanstraat 17, 3111 KM Schiedam | info@cbra.nl | cbra.nl

## range (verbergen) (hidden)
straling
1 | 15 | let op: 45 kW/m2 is standaardwaarde
2 | 30 | let op: 45 kW/m2 is standaardwaarde
3 | 45 | standaard waarde
4 | 60 | let op: 45 kW/m2 is standaardwaarde
5 | 75 | let op: 45 kW/m2 is standaardwaarde
6 | 90 | let op: 45 kW/m2 is standaardwaarde
7 | 105 | let op: 45 kW/m2 is standaardwaarde
8 | 120 | let op: 45 kW/m2 is standaardwaarde
9
19
20
| 3 | 3
| 45 | standaard waarde
FIGUUR
EIef120/A | 0 | 37.5 | 62.5 | 80
| 0 | 0 | 0.965 | 0.965
EIef120/B-D | 0 | 30 | 37.5 | 80
| 0.005 | 0.005 | 0.98 | 0.98
EIef60/A | 0 | 30 | 55 | 80
| 0.01 | 0.01 | 0.97 | 0.97
EIef60/B-D | 0 | 22.5 | 30 | 80
| 0.015 | 0.015 | 0.985 | 0.985
EIef30/A | 0 | 22.5 | 47.5 | 80
| 0.02 | 0.02 | 0.975 | 0.975
EIef30/B-D | 0 | 15 | 22.5 | 80
| 0.025 | 0.025 | 0.99 | 0.99
EIef0 | 0 | 7.5 | 15 | 80
| 0.03 | 0.03 | 0.995 | 0.995
| P4,i;s | y-lijn |  | x-lijn
x | 31.5487 | 31.5487 | 31.5487 | 0 | 31.5487
y | 1 | 0 | 1 | 1 | 1

## NEN 6079 (verbergen) (hidden)
DEZE SHEET VERBERGEN EN VERSLEUTELEN
13.3.5 Bepaal de afmetingen en bronstraling vna het stralende oppervlak
Hv | 10 | m
b | 40
bronstraling (jbron) | 45 | kW/m2
12.3.6 Bepaling van de warmtestralingsflux
hv | 10 | m
b1/2 | 20 | m
xr | 0.25 | m
hr | 0.25 | -
FA | 2.8284 | -
FB | 0.24254 | -
Fv | 0.70108 | -
doelstraling (jdoel) | 31.5487 | kW/m2
12.3.8 Bepaling van de overslagkans
1 | EIef0 | 1
2 | EIef30/A | 0.36195
3 | EIef30/B-D | 1
4 | EIef60/A | 0.061947
5 | EIef60/B-D | 1
6 | EIef120/A | 0
7 | EIef120/B-D | 0.19597
Overslagkans
1 | EIef0 | 1