## berekening Ca
| Hoogte gevel NEN 6060-compartiment | h | 5 | m
| Breedte gevel NEN 6060-compartiment | b | 40 | m
| Afstand tot overliggende gevel | x | 20 | m
| Gebruiksoppervlakte NEN 6060-compartiment | A | 4000 | m2
| Maatgevende vuurlast in NEN 6060-compartiment | qm | 90 | min
| Straling aan de bron | jbron | 45 | kW/m2 | standaard waarde
| Gebruiksfunctie | andere gebruiksfunctie
| Berekende vlamhoogte | hv | 10 | m
| Berekende zichtfactor | Fv | 0.19769 | -
| Berekende straling op doelgevel | jdoel | 8.8961 | kW/m2
| Bijdrage afstand | Ca | 240 | min
disclaimer
De berekening van de afstandsbijdrage is gebaseerd op NEN 6060:2015/A1:2018 die in juni 2018 is gepubliceerd door NEN. CBRA bv aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in of ongewenste effecten door gebruik van de berekeningstool.
copyright
Het copyright van de berekeningstool berust bij CBRA bv
cbra bv | Smidsstraat 5, 8601 WB Sneek | Baanstraat 17, 3111 KM Schiedam | info@cbra.nl | cbra.nl
NEN 6060:2015/A1:2018
Bepaling afstandsbijdrage, Ca

## range (verbergen) (hidden)
straling
1 | 15 | let op: 45 kW/m² is standaardwaarde
2 | 30 | let op: 45 kW/m² is standaardwaarde
3 | 45 | standaard waarde
4 | 60 | let op: 45 kW/m² is standaardwaarde
5 | 75 | let op: 45 kW/m² is standaardwaarde
6 | 90 | let op: 45 kW/m² is standaardwaarde
7 | 105 | let op: 45 kW/m² is standaardwaarde
8 | 120 | let op: 45 kW/m² is standaardwaarde
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 3 | 3
| 45 | standaard waarde
andere gebruiksfunctie

## NEN 6060 (verbergen) (hidden)
DEZE SHEET VERBERGEN EN VERSLEUTELEN
8.5.2 Bepaling van de in rekening te brengen vlamhoogte
hoogte | 5 | m
oppervlakte | 4000 | m2
maatgevende vuurbelasting | 90 | min
industriefunctie
aan te houden oppervlakte | 4000 | m2
aan te houden qm | 90 | min
hv | 7.5736 | m
berekende hv | 7.5736 | m
andere gebruiksfunctie
aan te houden oppervlakte | 4000 | m2
aan te houden qm | 90 | min
hv | 11.6598 | m
berekende hv | 10 | m
Resultaat | 10 | m
8.5.3 Bepaling van de verticale zichtfactor
hv | 10 | m
b1/2 | 20 | m
xr | 1 | m
hr | 0.25 | -
FA | 0.97014
FB | 0.17678
Fv | 0.19769
8.5.4 Bepaling van de warmtestraling op de overliggende gevel
bronstraling (jbron) | 45 | kW/m2
doelstraling (jdoel) | 8.8961 | kW/m2
8.5.5 Bepaling van de afstandbijdrage
figuur14 | jdoel | Ca
| 0 | 240
| 9 | 240
| 9 | 240
| 10 | 185
| 11 | 140
| 12 | 105
| 13 | 80
| 14 | 65
| 15 | 60
| 15 | 1.5
| 21 | 1.5
Ca | 240 | min
| y-lijn |  | x-lijn
lijn x | 8.8961 | 0 | 0 | 240
lijn y | 8.8961 | 240 | 8.8961 | 240